## Лист1
Анализ загрузки трансформаторов подстанций АО "ОАЗ" по данным контрольных замеров 17.06.2020 г.
Диспетчерское наименование ТП | Класс U ПС | оборудование | S ном, МВА | S max, МВА | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ТП-1 | 10/0,4 | 1Т,2Т, 3Т | 3 | 0 | 0
ТП-1 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0
ТП-1 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-1 | 10/0,4 | 3Т | 1 | 0
ТП-2 | 10/0,4 | 1Т,2Т,3Т | 2.63 | 0.236 | 8.9734
ТП-2 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0
ТП-2 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0.236
ТП-2 | 10/0,4 | 3Т | 0.63 | 0
ТП-3 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.365 | 18.25
ТП-3 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.365
ТП-3 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-4 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.127 | 6.35
ТП-4 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.127
ТП-4 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-5 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.174 | 17.4
ТП-6 | 10/0,4 | 1Т, 2Т | 1 | 0.72 | 72
ТП-6 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.441 | 44.1
ТП-6 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0.279 | 27.9
ТП-7 | 10/0,4 | 1Т, 2Т | 1 | 0.347 | 34.7
ТП-7 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0 | 0
ТП-7 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0.347
ТП-10 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.154 | 15.4
ТП-11 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0
ТП-14 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.185 | 9.25
ТП-14 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.185
ТП-14 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-15 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.211 | 10.55
ТП-15 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.211
ТП-15 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-16 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.326 | 16.3
ТП-16 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.231
ТП-16 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0.095
ТП-18 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.034 | 3.4
ТП-19 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.158 | 7.9
ТП-19 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0
ТП-19 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0.158
ТП-20 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.211 | 21.1
ТП-21 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.176 | 8.8
ТП-21 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0
ТП-21 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0.176
ТП-24 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.205 | 10.25
ТП-24 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.205
ТП-24 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-25 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.155 | 7.75
ТП-25 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.155
ТП-25 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0
ТП-28 | 10/0,4 | 1Т,2Т | 2 | 0.069 | 3.45
ТП-28 | 10/0,4 | 1Т | 1 | 0.069
ТП-28 | 10/0,4 | 2Т | 1 | 0